福建中医药大学

附属人民医院

公开招标文件

院内招标：闽人院购后[2024]02号

项目名称：环境污染处理专用药剂材料

采购人：福建中医药大学附属人民医院

2024年01月

一、公开招标邀请

福建中医药大学附属人民医院对环境污染处理专用药剂材料项目进行院内公开招标采购，现欢迎有能力提供产品的供应商前来提交密封的报价。

- 公示时间：2024年01月08日至2024年01月12日。

- 递交投标文件截止时间：2024年01月22日，上午：10:00（北京时间）。超过递交截止时间递交的投标文件恕不接受。投标文件开标后概不退还，逾期送达（以签到为准）、未送达指定地点及未按公开招标文件要求密封的投标文件均不予接受。

3.评标开始时间：2024年01月22日，上午：10:00（北京时间）。

4.评标地点：福建中医药大学附属人民医院6号楼2层后勤处办公室。

5.供应商对本次采购活动事项提出疑问的，请在递交投标文件截止时间3天前，将问题以书面的形式（有效签署的原件并加盖公章，拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）提交到福建中医药大学附属人民医院后勤处办公室，口头提交质疑澄清的问题不予接受。

6.有关本项目的信息（包括招标文件若有修改补充），在福建中医药大学附属人民医院院内网、院外网通知，请供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

投标文件壹正三副。

联系人： 王先生  0591-83259562（办公室）。

二、供应商须知

1.资格标准：

凡有能力提供本招标文件所述服务，具备相关法律法规、行政规章条例和本招标文件中规定的参加采购活动应当具备的条件的境内独立法人资格均可能成为合格的投标人。

2.采购方式：院内公开招标

2.1采购方组织的院内公开招标按招标文件规定的时间和地点进行。投标人须在截止时间前递交投标文件。

2.2成交原则：

2.2.1本项目评审采用最低评标价法进行评审。

2.2.2定标：采购人授权评审小组根据完全满足采购的技术、质量、商务和服务的需求且评审价最低的原则确定成交供应商。

2.2.3评审的依据为招标文件（含有效的补充文件），评审小组判断投标文件对招标文件的响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

2.2.4评标结果公示：公开招标结果将在福建中医药大学附属人民医院院内网、院外网的公告栏目内公示。

2.3签订合同：

2.3.1供应商收到中标通知书后5个工作日内须来我院办理合同签订手续。

2.3.2招标文件、供应商的投标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

2.3.3结算说明：以院方实际采购数量为基础，按中标单价计算，在供应商将货物交付后按批次结算支付。

货物经院方确认无误、验收入库后，供应商次月凭院方收讫货物的验收凭证和发票等材料申请支付货款，院方于30个工作日内以银行转账方式向供应商支付本批次货款。

# 三、招标项目具体要求

# 1、项目概况：按照环保相关规定，我院需在污水消毒池里添加环境污染处理专用药剂材料进行消毒，达到预处理标准后方可排放，因此需采购一批环境污染处理专用药剂材料。

# 2、资质要求：

# 凡有能力提供本招标文件所述服务，具备本招标文件中规定条件的境内供应商均可参加本次采购活动。

# 2.1具有独立法人资格和营业执照。

# 2.2具有消毒产品生产企业卫生许可证。

# 2.3产品具有全国消毒产品网上备案信息服务平台备案。

# 2.4产品具有专业机构出具的检测报告（有效成分测定、pH值测定、稳定性试验、微生物杀灭试验和污水消毒现场试验）。报告出具日期均应在2023年12月1日之前，报告内容与消毒产品网上备案信息服务平台的备案稿一致。

# 2.5产品生产商近两年未受到全国消毒产品网上备案信息服务平台经济或法律处罚。

# 2.6经销商需具有产品生产商出具的销售许可授权书。

# 3、采购内容：

# 3.1产品类型：单过硫酸氢钾复合盐污水消毒粉（适用于医院污水消毒）。

# 3.2采购数量：一年预估9300kg。

# 3.3性状规格：白色固体粉剂，均匀无杂色，溶解度高，塑料瓶装，每瓶净重1kg。

# 3.4有效成分测定：报告结论证明产品活性氧含量≥11%，硫酸氢钾含量≥24%。

# 3.5 pH值测定：报告结论证明产品稀释液ph值≥5.0。

# 3.6 稳定性试验：报告结论证明产品活性氧含量下降率≤3%。

# 3.7 微生物杀灭试验：报告结论证明产品能有效杀灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、龟分枝杆菌脓肿亚种这4种菌株，符合《消毒技术规范》（2002年版）1.4.1.5要求。

# 3.8 污水消毒现场试验：报告结论证明产品能有效杀灭医院污水中的粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌这3种菌株，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）6.1.3要求。

# 3.9 生产及保质期：到货前3个月以内生产，保质期不少于一年。

# 3.10 投药量：目前1号楼每日10kg，3号楼每日10kg，7号楼每日5kg，根据实际情况灵活调整。

# 3.11适配性：产品适用于医院现有加药机，且不损害安装在排放口的在线监测设施。

# 4、本项目招标控制单价为52元/kg，全年预计采购9300kg ，招标控制总价为483600元（大写人民币肆拾捌万叁仟陆佰元整）。投标人报价超过招标控制价的，视为无效投标。

5、院方每批次订购产品数量一般不少于500kg，供应商按照院方指定的送货时间和数量进行配送，到货时供应商需派人到现场清点交接，不得委托物流公司与院方直接对接，否则因此造成的费用及损失由供应商承担。

6、供应商提供产品运至指定位置所需要的包装，防止货物在转运中损坏或变质。由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的责任或费用由供应商承担。

7、供应商负责我院1号楼、3号楼、7号楼加药机的日常维修调试工作并承担维修费用。加药机出现故障，供应商接院方通知后需在1小时内派人到场维修，否则院方有权自行请人维修，维修费用由供应商承担。如医院委派污水运维公司进驻管理污水站，则改由运维公司负责维修加药机。

8、如因产品质量问题导致污水污染物超标，院方被环保部门罚款的，供应商须赔偿院方经济损失且院方有权单方无条件终止合同。

9、本项目签订合同有效期为一年。

四、投标文件的要求

（包含但不限于以下要求）

供应商投标文件为一正三副，同时必须满足以下要求，否则视为无效投标。

1、报价表（详见招标文件“五、报价表”）。

2、法定代表人授权委托书原件并加盖公章(投标代表是法定代表人的无需提供)。

3、法定代表人及投标代表的有效身份证复印件。

4、供应商有效期内营业执照复印件。

5、消毒产品生产企业卫生许可证复印件；

6、全国消毒产品网上备案信息服务平台截图（产品信息查询页面、生产商监督处罚信息页面）；

7、产品有效成分测定报告复印件；

8、产品pH值测定报告复印件；

9、产品稳定性试验报告复印件；

10、产品微生物杀灭试验报告复印件；

11、产品污水消毒现场试验报告复印件；

12、产品说明书复印件（与平台备案稿一致）；

13、生产商出具的销售许可授权书；

14.供应商注意事项：

（1）以上内容没有规定格式的请各供应商自行设计格式编写；

# （2）正本的每一页须加盖公章，以上材料须装订成册并密封。

- 报价表

| 序号 | 产品全称 | 品牌 | 主要成分 | 一年预估采购数量（kg） | 单价 （元/kg） | 合计 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 9300 |  |  |
| 备注：报价含税费、运输、设备维修等一切相关费用。 |

# 法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任           （职务名称）职务，是                       （供应商名称）的法定代表人。

# 特此证明。

# （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

# 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：福建中医药大学附属人民医院

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_______（供应商法定代表人姓名）特授权                       （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

供应商公章：