福建中医药大学

附属人民医院

公开招标文件

招标编号：闽人院购后[2024]02号

项目名称：电梯维保服务项目

采购人：福建中医药大学附属人民医院

2024年01月

一、公开招标邀请

福建中医药大学附属人民医院对电梯维保服务项目进行院内公开招标采购，现欢迎有能力提供产品的供应商前来提交密封的报价。

1.公示时间：2024年01月08日至2024年01月12日。

2.递交投标文件截止时间：2024年01月22日，上午：10:30（北京时间）。超过递交截止时间递交的投标文件恕不接受。投标文件开标后概不退还，逾期送达（以签到为准）、未送达指定地点及未按公开招标文件要求密封的投标文件均不予接受。

3.评标开始时间：2024年01月22日，上午：10:30（北京时间）。

4.评标地点：福建中医药大学附属人民医院6号楼2层后勤处办公室。

5.供应商对本次采购活动事项提出疑问的，请在递交投标文件截止时间3天前，将问题以书面的形式（有效签署的原件并加盖公章，拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）提交到福建中医药大学附属人民医院后勤处办公室，口头提交质疑澄清的问题不予接受。

6.有关本项目的信息（包括招标文件若有修改补充），在福建中医药大学附属人民医院院内、院外网通知，请供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

投标文件壹正三副。

联系人：王先生  0591-83259562（办公室）

二、供应商须知

1.资格标准：

凡有能力提供本招标文件所述服务，具备相关法律法规、行政规章条例和本招标文件中规定的参加采购活动应当具备的条件的境内独立法人资格均可能成为合格的投标人。

2.采购方式：院内公开招标

2.1采购方组织的院内公开招标按招标文件规定的时间和地点进行。投标人须在截止时间前递交投标文件。

2.2成交原则：

2.2.1本项目评审采用综合评分法进行评审。

2.2.2定标：

（1）采购人授权评审小组根据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1＋F2，满分100分，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术和商务项评审因素得分。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F=F1）满分为30分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。

| 序号 | 评分内容 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分1 | 15 | 维保费用价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且供货报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： |
|  |  |  | 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×15 |
| 2 | 报价分2 | 15 | 配件费用单项总和价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且供货报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： |
|  |  |  | 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×15 |

②技术和商务分项（F2）满分为70分。

| 序号 | 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施方案 | 10 | 评委根据投标人针对本项目提供的项目实施方案是否符合招标文件的要求，具有完整的项目质量控制方案，能够有效保证项目质量的得10分；项目实施计划可行性较好，能较好保证项目质量的得8分；项目实施计划可行性一般，基本能保证项目质量的得5分；未提供不得分。 |
| 2 | 安全保障措施 | 10 | 为了保证本项目安全实施，投标人对本项目提供安全保障措施，评委对投标人提供的安全保障措施进行评分，提供的安全保障措施可行性、合理性强的得10分；提供的安全保障措施可行性、合理性较好的得8分；安全保障措施可行性、合理性一般的得5分；未提供不得分。 |
| 3 | 应急保障措施 | 5 | 评委根据各投标人针对本项目所提供的应急保障措施方案进行评审，提供的应急保障措施完整性、可行性、合理性强的得5分；安全保障措施完整性、可行性、合理性一般的3分；未提供不得分。 |
| 4 | 维保能力 | 8 | 根据投标人的维保能力，维保总量达1000台的得5分，每增加500台加1分，满分8分。以监管平台导出数据为准。 |
| 5 | 人员管理与考核方案 | 5 | 评委根据各投标人制定的人员管理与考核方案进行评分。人员管理与考核方案完整性、合理性、可行性强的5分；提供的人员管理与考核方案完整性、合理性、可行性一般的的3分；未提供不得分。 |
| 6 | 处罚记录 | 3 | 自2020年1月1日至本项目投标截止时间止，投标人未被市场监管管理部门行政处罚的得3分。须提供书面承诺函，格式自拟。（需提供承诺函） |
| 7 | 技术人员配置情况 | 10 | 投标人具有特种设备持作业人员证人数≥30人的得10分，20人≤持作业人员证人数＜30人的得6分，10人≤持作业人员证人数＜20人的得3分，10人及以下不得分。需提供行政主管部门颁发的《特种设备作业人员操作证》复印件（聘用单位应与投标人一致）并附上操作证对应人员的近半年社保缴费证明。 |
| 8 | 综合实力1 | 5 | 投标人具有特种设备生产许可证许可项目【电梯安装（含修理）】B级的得3分，A级及以上的得5分。需提供特种设备生产许可证复印件加盖公章，未提供本项不得分。 |
| 9 | 综合实力2 | 5 | 根据投标人所派驻本项目的项目经理持证情况进行考评：具有机电类大专以上学历证书、具有机电类工程师职称证书、具有特种设备安全管理人员证、具有特种设备安装维修证，以上四证齐全者得5分，缺一项扣2分，缺二项者不得分。需提供持证人员近半年社保证明复印件加盖公章，未提供本项不得分。 |
| 10 | 项目经验 | 5 | 根据投标人自2020年01月01日起至投标截止时间止，由投标人完成或仍在履约中的电梯维保项目经验，每提供一项经验得1分，满分5分。注:投标人须合同文本复印件原件备查，未提供或提供不全的不得分。 |
| 11 | 满意度评价 | 4 | 根据各投标人提供的2019年01月01日（以合同签订时间为准）以来由投标人独立完成过的同类项目的业主满意度调查评价资料情况，每提供一份业主提供的满意度证明材料（非差评）得1分，满分4分。需提供由被服务业主单位出具的满意意见的证明材料以及合同复印件，加盖投标人单位公章，未提供或提供不完整的，则不得分。（备注：同第10项提供同一合同的，不重复得分） |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价相同的并列，以随机抽取方式确定中标候选人。

2.2.3评审的依据为招标文件（含有效的补充文件），评审小组判断投标文件对招标文件的响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

2.2.4评标结果公示：公开招标结果将在福建中医药大学附属人民医院院内网、院外网的公告栏目内公示。

2.3签订合同：

2.3.1供应商收到中标通知书后5个工作日内须来我院办理合同签订手续。

2.3.2招标文件、供应商的投标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

2.3.3结算说明：

维保费用和配件更换费用，根据实际参保电梯数量、出入保时间、已更换配件数量和配件单价，按月据实结算，乙方于次月20 内开具正式发票并提交给甲方，甲方凭验收凭证和正式发票等材料以银行转账方式向乙方支付上月的费用。

# 三、招标项目具体要求

# 1.项目概况：福建中医药大学附属人民医院电梯维保服务项目。

# 2.投标人的资格要求：

# 凡有能力提供本招标文件所述服务，具备本招标文件中规定条件的境内供应商均可参加本次采购活动。

# 2.1具有独立法人资格和营业执照。

# 采购内容：

# 3.1需维保服务的电梯参数：

| 序号 | 楼号 | 品牌 | 数量（台） | 机房 | 电梯楼层数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼 | 通力 | 12 | 8.9号梯 | 8.9.10.11（6层） |
| 2 |  |  |  |  | 3.5.12号（16层） |
| 3 |  |  |  |  | 1.2.4.6.7号（15层） |
| 4 | 1号楼 | （迅达）手扶梯 | 8 | 无机房 | 2层 |
| 5 | 2号楼 | 西奥 | 1 | 有机房 | 13层 |
| 6 | 3号楼 | （三菱）医用梯2台 | 4 | 医用梯有机房、观光梯无机房 | 医用梯9层 |
| 7 |  | （怡达）观光梯1台 |  |  | 观光梯10层 |
| 8 |  | （迅达）货梯 |  | 医用货梯 | 货梯9层 |
| 9 | 4号楼 | 快科 | 2 | 无机房 | 5层 |
| 10 | 行政楼 | 奥的斯 | 2 | 有机房 | 9层 |
| 11 |  | （美奥）观光梯 |  |  |  |
| 12 | 7号楼 | （日立）贯通门电梯 | 2 | 3、4号梯 | 18层（-3至15） |
| 13 |  | （日立）单开门电梯 | 2 | 7、8号梯 | 16层（-1至15） |
| 14 |  | （日立）单开门电梯 | 4 | 1、2、5、6号梯 | 18层（-3至15） |
| 15 |  | （日立）单开门电梯 | 1 | 9号梯 | 18层（-3至15） |
| 16 |  | （日立）单开门电梯 | 1 | 10号梯 | 4层（-3至1） |
| 17 |  | （日立）扶梯 | 4 | 无机房 | 2层 |
| 合计数量： | 43 |  |  |
| 备注：（1）3号楼货梯维保开始时间预计2024年03月03日 （2）7号楼1至10号日立电梯维保开始时间预计2024年07月04日。 （3）7号楼日立扶梯入保开始时间预计2024年08月01日。 （4）维保费用最终按实际出入保数量及时间据实结算。 |

# 3.2、电梯维保内容及要求

表A-1  半月维保项目（内容）和要求，并出具《电梯保养维修报告》

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

表A-2  季度维保项目（内容）和要求，并出具《电梯保养维修报告》

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表A-3  半年维保项目（内容）和要求，并出具《电梯保养维修报告》

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

表A-4  年度维保项目（内容）和要求，并出具《电梯保养维修报告》

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

# 4、服务内容及要求

# 4.1 供应商应在本项目合同签订后和即将履约完成时做好相关移交登记手续，以保证电梯完好的移交下一维保单位。并对电梯进行全面的年度自检，做到及时发现电梯存在的隐患，及时汇报院方，并做好电梯的维修保养服务。

# 4.2 供应商应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。

# 4.3 供应商负责半月、季度、半年及年度的电梯保养要求进行维保，并出具半年和年度的电梯保养维修报告并交付院方，报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

# 4.4 供应商对其维保的电梯安全性能负责，实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定。

# 4.5 供应商须提供24小时的应急响应服务，当电梯发生困人故障，供应商应在接到院方通知后20分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，供应商应在接到院方通知后一个小时内赶到现场实施抢修，如有特殊情况需同院方申请，院方同意后须在双方约定的时间履行义务。

# 4.6 现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划，投标人应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。

# 4.7供应商作业过程中应服从院方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知院方，作业时，作业人员不得少于二人。

# 4.8 供应商应在维保后3日内将规定格式的电梯维保记录，张贴在电梯轿厢、电梯过道、小区公告栏或在轿厢内电子显示屏内滚动公示，接受用户监督。此外，需将维保记录公示情况拍照留存备查。

# 4.9 供应商应自行购买足额的人身意外伤害、保险，投标人相关人员在维保期间发生的任何意外事件与院方无关，由供应商自行承担责任。

# 4.10电梯因故障需更换零配件的，供应商须在2天内完成更换（电梯易损品配件清单中常用的配件，投标公司须安排备件，并在院方规定响应时间内进行更换，完成维修），保证电梯的正常运行。维修时间需超过2天的，供应商应向院方提出书面申请，经院方同意后在约定时间内完成维修工作。

# 4.11供应商应当协助院方建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合院方开展应急救援演练。

# 4.12供应商应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交还院方。

# 4.13本项目采取清包模式，即供应商只提供维保所需的工具和人工服务，易耗品零部件由院方承担费用。

5、违约责任

# 5.1院方有权监督检查供应商实施维保计划的情况，监督经供应商维保后的电梯是否符合法律法规、安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求，监督电梯安全性能是否良好。

# 5.2院方有权检查受供应商委派为本单位电梯提供维保服务人员的持证上岗情况，有权拒绝无证人员开展维保活动。有权要求供应商人员服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理的供应商人员，有权要求供应商更换人员。

# 5.3供应商的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，院方有权拒绝在维护保养记录上签字。

# 5.4除国家规定的法定监督检验与定期检验外，院方有权委托特种设备检验机构或第三方中介机构对供应商按照合同约定实施维保工作的情况进行评定。

# 5.5供应商作业过程中如出现不服从院方现场安全管理，落实现场安全防护措施或需要安全监护的作业时作业人员只有1人或保养时间不足等情况的，院方有权拒付当台电梯的当月维保费。

# 5.6供应商维保工作如不符合合同约定的维保标准或要求的，供应商应当立即返工整改直至合格，否则院方有权拒付当台电梯的当月维保费。

# 5.7供应商在电梯维保作业过程中如因维保原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由供应商承担法定民事责任。

# 5.8因供应商维保不到位等原因导致电梯检验不合格的，由供应商承担电梯复检费用。

# 5.9遇电梯复检时，供应商需在规定时间内按照电梯管理相关规定进行复检，同时供应商必须跟踪电梯复检的具体情况，及时反馈给院方。若因整改不到位等原因导致电梯检验不合格的，由供应商承担电梯复检费用。若因供应商管理不善导致电梯未按规范要求使用造成的损失由供应商全权负责，医院保留追究其责任的权利。

# 5.10若供应商在作业过程中不服从院方现场安全作业管理，落实现场安全防护措施的，按300元/次从当月维保服务费中扣除作为罚金。

# 5.11若供应商不能在约定时限内赶到现场和更换配件的，按200元/次从当月维保服务费中扣除作为罚金，合同有效期内累计超过三次的，院方有权单方面无条件终止合同。

# 6、本项目维保服务费招标控制总价为 234750 元（大写人民币贰拾叁万肆仟柒佰伍拾元整）。配件的各单项招标控制价见本文件第五点。投标人报价不得超过招标控制总价和易损配件的各单项控制价，否则视为无效投标。

# 7、本项目服务期限一年。

# 8、投标人必须提供在经营活动中没有违法记录的书面声明。

四、投标文件的要求

（包含但不限于以下要求）

供应商投标文件为一正三副，同时必须满足以下要求，否则视为无效投标。

1.报价表（放在投标文件首页）。

2.法定代表人授权委托书原件并加盖公章(投标代表是法定代表人的无需提供)。

3.法定代表人及投标代表的有效身份证复印件。

4.供应商有效期内营业执照复印件。
5.特种设备安装改造维修许可证复印件

6.负责本项目的维保服务人员名单（至少2人）、特种设备作业人员证复印件、及近半年任意一个月的社保缴交证明

7.配件服务承诺（必须承诺所提供的配件进货渠道合法，主要配件应为原厂家或原厂家委托有资质的企业生产的正品，其余通用配件须为有资质的合法企业生产的产品，如存在质量问题须承担由此造成的一切损失。）

8.无违法记录的书面声明

9.供应商注意事项：

（1）以上内容没有规定格式的请各供应商自行设计格式编写；

# （2）正本的每一页须加盖公章，以上材料须装订成册并密封。

- 报价表

- 维保服务费

| 楼号 | 类型 | 品牌 | 数量/台 | 预计时间（月） | 维保服务费单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （元/台*月） | （元） |
| 1号楼 | 直梯 | 通力 | 12 | 12 |  |  |
|  | 手扶梯 | 迅达 | 8 | 12 |  |  |
| 2号楼 | 直梯 | 西奥 | 1 | 3.5 |  |  |
| 3号楼 | 医用直梯 | 三菱 | 2 | 12 |  |  |
|  | 观光直梯 | 怡达 | 1 | 12 |  |  |
| 4号楼 | 直梯 | 快科 | 2 | 12 |  |  |
| 5号楼 | 直梯 | 奥的斯 | 1 | 12 |  |  |
|  | 观光直梯 | 美奥 | 1 | 12 |  |  |
| 合计金额（元） |  |
| 备注：（1）2号楼西奥电梯入保开始时间预计2023年10月12日。 （2）维保费用最终按实际出入保数量及时间据实结算。 |

| (二）易损配件报价表 |
| --- |
| 序号 | 配件类型 | 名称 | 单位 | 招标控制单价（元） | 单价报价（元） |
| 1 | 直梯 | 轿内选层按钮 | 个 | 55 |  |
| 2 | 直梯 | 外呼按钮 | 个 | 55 |  |
| 3 | 直梯 | 日光灯 | 盏 | 35 |  |
| 4 | 直梯 | 门挂轮 | 个 | 95 |  |
| 5 | 直梯 | 门锁 | 个 | 360 |  |
| 6 | 直梯 | 门机皮带 | 米 | 125 |  |
| 7 | 直梯 | 门机电阻 | 个 | 155 |  |
| 8 | 直梯 | 轿门滑块 | 个 | 20 |  |
| 9 | 直梯 | 轿厢导靴 | 副 | 550 |  |
| 10 | 直梯 | 轿厢靴衬 | 副 | 165 |  |
| 11 | 直梯 | 对重导靴 | 副 | 135 |  |
| 12 | 直梯 | 导轨油 | 桶 | 335 |  |
| 13 | 直梯 | 导靴（16MM） | PC | 165 |  |
| 14 | 直梯 | 呼梯锁/照明锁/关梯锁/风扇锁/司机锁 | PC | 65 |  |
| 15 | 直梯 | 应急电池 | PC | 220 |  |
| 16 | 直梯 | 五方通话应急电池 | PC | 238 |  |
| 17 | 直梯 | 接触器 | PC | 368 |  |
| 18 | 直梯 | 底坑张紧轮开关 | PC | 50 |  |
| 19 | 直梯 | 靴衬 | PC | 156 |  |
| 20 | 直梯 | 限位开关 | 个 | 50 |  |
| 21 | 直梯 | 减速开关 | 个 | 50 |  |
| 22 | 直梯 | 油杯 | 个 | 50 |  |
| 23 | 直梯 | 三角锁芯 | 套 | 25 |  |
| 24 | 直梯 | 超载传感器 | 个 | 328 |  |
| 25 | 直梯 | 三菱智能模块 | 套 | 2250 |  |
| 26 | 扶梯 | 扶梯梳齿板 | 块 | 135 |  |
| 27 | 扶梯 | 回转链（19节） | 条 | 230 |  |
| 28 | 扶梯 | 扶手带定位轮 | 个 | 85 |  |
| 29 | 扶梯 | 梯级轮 | 个 | 80 |  |
| 30 | 扶梯 | 多楔带（1841） | 条 | 865 |  |
| 31 | 扶梯 | 扶梯梳齿板保护开关 | 个 | 155 |  |
| 32 | 扶梯 | 扶手带入口保护开关 | 个 | 155 |  |
| 33 | 扶梯 | 扶手带托轮 | 个 | 120 |  |
| 34 | 扶梯 | 扶手带摩擦轮 | 个 | 550 |  |
| 35 | 扶梯 | 扶手带摩擦轮张紧链 | 个 | 458 |  |
| 易损配件金额合计（元）： | 8933 |  |

| 附件二：普通配件报价表 |
| --- |
| 序号 | 配件类型 | 名称 | 单位 | 招标控制单价（元） | 单价报价（元） |
| 1 | 直梯 | 自动复位按钮 | 个 | 55 |  |
| 2 | 直梯 | 急停按钮 | 个 | 80 |  |
| 3 | 直梯 | 慢车上下行按钮 | 个 | 55 |  |
| 4 | 直梯 | 井道照明灯 | 盏 | 25 |  |
| 5 | 直梯 | 应急射灯 | 盏 | 35 |  |
| 6 | 直梯 | 五方通话电话机 | 部 | 420 |  |
| 7 | 直梯 | 门挂板 | 套 | 720 |  |
| 8 | 直梯 | 门刀 | 把 | 675 |  |
| 9 | 直梯 | 门机马达 | 台 | 1850 |  |
| 10 | 直梯 | 层门滑块 | 个 | 25 |  |
| 11 | 直梯 | 电源插座 | 个 | 25 |  |
| 12 | 直梯 | 继电器插座 | 个 | 30 |  |
| 13 | 直梯 | 220V空气开关 | 个 | 35 |  |
| 14 | 直梯 | 对重靴衬 | 副 | 135 |  |
| 15 | 直梯 | 曳引机润滑油 | 18升/桶 | 460 |  |
| 16 | 直梯 | 缓冲器液压油 | 袋 | 45 |  |
| 17 | 直梯 | 抱闸摩擦片 | 片 | 465 |  |
| 18 | 直梯 | 外呼面板 | 块 | 280 |  |
| 19 | 直梯 | 轿内显示板 | 块 | 960 |  |
| 20 | 直梯 | 大电容 | 个 | 250 |  |
| 21 | 直梯 | 轿门地坎 | 套 | 1250 |  |
| 22 | 直梯 | 层门地坎 | 套 | 1250 |  |
| 23 | 直梯 | 轿厢风扇 | 台 | 280 |  |
| 24 | 直梯 | 消防开关面板 | 块 | 245 |  |
| 25 | 直梯 | 限速器开关 | 个 | 120 |  |
| 26 | 直梯 | 检修开关 | 个 | 120 |  |
| 27 | 直梯 | 消防开关 | 个 | 80 |  |
| 28 | 直梯 | 超载开关 | 个 | 80 |  |
| 29 | 直梯 | 满载开关 | 个 | 80 |  |
| 30 | 直梯 | 微动开关 | 个 | 80 |  |
| 31 | 直梯 | 极限开关 | 个 | 120 |  |
| 32 | 直梯 | 断绳开关 | 个 | 120 |  |
| 33 | 直梯 | 安全钳开关 | 个 | 120 |  |
| 34 | 直梯 | 缓冲器开关 | 个 | 80 |  |
| 35 | 直梯 | 触点开关 | 个 | 80 |  |
| 36 | 直梯 | 油毡 | 个 | 50 |  |
| 37 | 直梯 | 引油绳 | 个 | 15 |  |
| 38 | 直梯 | 基站锁 | 个 | 136 |  |
| 39 | 直梯 | 整流桥 | 个 | 55 |  |
| 40 | 直梯 | 光幕 | 套 | 1650 |  |
| 41 | 直梯 | 钢丝绳 | 米 | 17 |  |
| 42 | 直梯 | 镇流器 | 个 | 65 |  |
| 43 | 直梯 | 继电器 | 个 | 150 |  |
| 44 | 直梯 | 平层感应器 | 副 | 560 |  |
| 45 | 直梯 | 旋转编码器 | 个 | 3600 |  |
| 46 | 直梯 | 交流接触 | 台 | 535 |  |
| 47 | 直梯 | 安全接触器 | 台 | 320 |  |
| 48 | 直梯 | KDL32变频器 | PC | 25600 |  |
| 49 | 直梯 | 门联动钢丝绳 | 套 | 115 |  |
| 50 | 直梯 | 导向轮 | 个 | 3500 |  |
| 51 | 直梯 | 模块 | 块 | 1130 |  |
| 52 | 直梯 | 门机板 | PC | 2800 |  |
| 53 | 直梯 | 375板 | PC | 5500 |  |
| 54 | 直梯 | 379板 | PC | 2360 |  |
| 55 | 直梯 | 806板 | PC | 3250 |  |
| 56 | 直梯 | COB板 | PC | 850 |  |
| 57 | 直梯 | LOP230板 | PC | 1560 |  |
| 58 | 直梯 | 井道板 | PC | 579 |  |
| 59 | 直梯 | 消防板 | PC | 265 |  |
| 60 | 直梯 | MX10抱闸 | PC | 3360 |  |
| 61 | 直梯 | 388抱闸模块 | PC | 1150 |  |
| 62 | 直梯 | 八位按钮板 | PC | 596 |  |
| 63 | 直梯 | 群控板 | PC | 1500 |  |
| 64 | 直梯 | CEB板 | PC | 575 |  |
| 65 | 直梯 | 外呼显示板 | PC | 558 |  |
| 66 | 直梯 | 轿内显示 | PC | 960 |  |
| 67 | 直梯 | 滑动导靴 | PC | 537 |  |
| 68 | 直梯 | 单/双按钮不锈钢面板 | PC | 450 |  |
| 69 | 直梯 | 电源单元 | PC | 830 |  |
| 70 | 直梯 | LCECAN | PC | 1360 |  |
| 71 | 直梯 | 检修盒 | PC | 560 |  |
| 72 | 直梯 | 监控室话机 | PC | 850 |  |
| 73 | 直梯 | 抱闸制动 | PC | 3360 |  |
| 74 | 直梯 | 厅门驱动 | PC | 5650 |  |
| 75 | 直梯 | 门机皮带（窄） | PC | 165 |  |
| 76 | 直梯 | 马蹄感应器 | PC | 450 |  |
| 77 | 直梯 | 轿顶检修盒转换开关 | PC | 85 |  |
| 78 | 直梯 | 辅助接触器 | PC | 120 |  |
| 79 | 直梯 | 外呼盒塑料底板 | PC | 150 |  |
| 80 | 直梯 | 底坑对讲 | PC | 320 |  |
| 81 | 直梯 | 制动电阻 | PC | 325 |  |
| 82 | 直梯 | 轿内话机 | PC | 320 |  |
| 83 | 直梯 | 控制柜运行按钮 | PC | 80 |  |
| 84 | 直梯 | 测速计轮子 | PC | 250 |  |
| 85 | 直梯 | 轿厢照明电子整流器 | PC | 85 |  |
| 86 | 直梯 | 各式不锈钢按钮片 | PC | 25 |  |
| 87 | 直梯 | 接近开关 | PC | 120 |  |
| 88 | 直梯 | 插座 | PC | 55 |  |
| 89 | 直梯 | 控制柜风扇 | PC | 155 |  |
| 90 | 直梯 | 轿顶警铃 | PC | 55 |  |
| 91 | 直梯 | 双按钮板 | PC | 115 |  |
| 92 | 直梯 | 厅门触点 | PC | 105 |  |
| 93 | 直梯 | 同步钢丝绳 | PC | 120 |  |
| 94 | 直梯 | 缓冲垫 | PC | 10 |  |
| 95 | 直梯 | 单按钮板 | PC | 75 |  |
| 96 | 直梯 | 应急灯炮 | PC | 35 |  |
| 97 | 直梯 | 重锤钢丝绳 | PC | 115 |  |
| 98 | 直梯 | 厅外显示透 | PC | 55 |  |
| 99 | 直梯 | 油盒 | PC | 25 |  |
| 100 | 直梯 | 门轮 | PC | 80 |  |
| 101 | 直梯 | 可调电阻 | PC | 125 |  |
| 102 | 直梯 | 门机皮带轮 | PC | 220 |  |
| 103 | 直梯 | MX14抱闸 | PC | 5650 |  |
| 104 | 直梯 | 轿顶亚克力板 | 片 | 350 |  |
| 105 | 直梯 | 开关工作电源 | 台 | 560 |  |
| 106 | 直梯 | 三相保护开关 | 个 | 215 |  |
| 107 | 直梯 | 保险丝 | 根 | 10 |  |
| 108 | 直梯 | 更换钢丝绳人工费 | 根 | 1550 |  |
| 109 | 直梯 | 导向轮轴 | 个 | 1250 |  |
| 110 | 直梯 | 钢丝绳头弹簧 | 个 | 125 |  |
| 111 | 直梯 | 控制柜插件板 | 块 | 3260 |  |
| 112 | 直梯 | 主控电脑板（西讯） | 块 | 9500 |  |
| 113 | 直梯 | 375CPU主板 | 块 | 11500 |  |
| 114 | 直梯 | 变频器主板 | 块 | 9600 |  |
| 115 | 直梯 | 轿厢/对重反绳轮 | 个 | 4500 |  |
| 116 | 直梯 | 层门门头组件 | 套 | 2100 |  |
| 117 | 直梯 | 开关电源板 | 块 | 680 |  |
| 118 | 直梯 | 接触器1 SC-N4 AC220 | 个 | 580 |  |
| 119 | 直梯 | 接触器2 H35-GE | 个 | 475 |  |
| 120 | 直梯 | 接触器3 SC-4-1 DC48 | 个 | 645 |  |
| 121 | 直梯 | 接触器4A30-30-01 | 个 | 425 |  |
| 122 | 直梯 | 光电开关 | 个 | 580 |  |
| 123 | 直梯 | 感应器 YG-3 | 个 | 128 |  |
| 124 | 直梯 | 感应器 32034867-D | 个 | 565 |  |
| 125 | 直梯 | 拉力弹簧 | 个 | 126 |  |
| 126 | 直梯 | 厅门钢丝绳 | 个 | 120 |  |
| 127 | 直梯 | 急停开关 | 个 | 50 |  |
| 128 | 直梯 | 警铃按钮 | 个 | 50 |  |
| 129 | 直梯 | 选层按钮 | 个 | 55 |  |
| 130 | 直梯 | 主门锁 | 个 | 360 |  |
| 131 | 直梯 | 副门锁 | 个 | 155 |  |
| 132 | 直梯 | 张紧轮断绳开关 | 个 | 50 |  |
| 133 | 直梯 | 关门减速开关 | 个 | 50 |  |
| 134 | 直梯 | 制动器阻容组件 | 套 | 350 |  |
| 135 | 直梯 | 轿厢串性通信电子板 | 块 | 1650 |  |
| 136 | 直梯 | 关门限位开关 | 个 | 120 |  |
| 137 | 直梯 | AC110V电源保险丝 | 个 | 15 |  |
| 138 | 直梯 | 多重回路电源保险丝 | 个 | 10 |  |
| 139 | 直梯 | 光电装置电源保险丝 | 个 | 25 |  |
| 140 | 直梯 | 滤波电阻 | 个 | 35 |  |
| 141 | 直梯 | 厅外召唤按钮 | 个 | 55 |  |
| 142 | 直梯 | 霍尔护感器（过电流） | 个 | 326 |  |
| 143 | 直梯 | 霍尔护感器（过电压） | 个 | 326 |  |
| 144 | 直梯 | 继电器保持电子板 | 块 | 1170 |  |
| 145 | 直梯 | 厅外串行通讯电子板 | 块 | 1060 |  |
| 146 | 直梯 | 变频器风扇 | 块 | 65 |  |
| 147 | 直梯 | 输入输出电子板 | 块 | 1650 |  |
| 148 | 直梯 | 智能功能模块 | 块 | 2340 |  |
| 149 | 直梯 | 基板驱动电子板 | 块 | 4860 |  |
| 150 | 直梯 | 轿内检修开关 | 个 | 50 |  |
| 151 | 直梯 | 轿顶检修开关 | 个 | 50 |  |
| 152 | 直梯 | 机房检修开关 | 个 | 50 |  |
| 153 | 直梯 | 轿内急停开关 | 个 | 50 |  |
| 154 | 直梯 | 轿顶电器箱电子板 | 块 | 1850 |  |
| 155 | 直梯 | 机房上下行操纵按钮 | 个 | 55 |  |
| 156 | 直梯 | 开门减速开关 | 块 | 55 |  |
| 157 | 直梯 | 开门限位开关 | 个 | 55 |  |
| 158 | 直梯 | 开关门按钮 | 个 | 55 |  |
| 159 | 直梯 | 开门关门继电器 | 个 | 120 |  |
| 160 | 直梯 | 轿厢通讯板 | 块 | 1560 |  |
| 161 | 直梯 | 电阻吸收板 | 块 | 800 |  |
| 162 | 直梯 | 轿厢显示器 | 块 | 1160 |  |
| 163 | 直梯 | 显示板 | 块 | 850 |  |
| 164 | 直梯 | 隔磁板 | 块 | 175 |  |
| 165 | 直梯 | 节能继电器 | 块 | 120 |  |
| 166 | 直梯 | 继电器板 | 块 | 750 |  |
| 167 | 扶梯 | 梯级链条 | 节 | 80 |  |
| 168 | 扶梯 | 更换梯级链条人工费 | 条 | 4860 |  |
| 169 | 扶梯 | 梯极链断链开关 | 个 | 80 |  |
| 170 | 扶梯 | 梯级下陷保护开关 | 个 | 155 |  |
| 171 | 扶梯 | 扶手带驱动链 | 条 | 1120 |  |
| 172 | 扶梯 | 主机驱动链 | 条 | 1120 |  |
| 173 | 扶梯 | 主机测速开关 | 个 | 850 |  |
| 174 | 扶梯 | 主机抱闸制动器 | 个 | 5600 |  |
| 175 | 扶梯 | 扶手带 | 米 | 130 |  |
| 176 | 扶梯 | 更换扶手带人工费 | 台 | 2500 |  |
| 177 | 扶梯 | 扶梯梯路调整 | 台 | 800 |  |
| 178 | 扶梯 | 梯级检测开关 | 个 | 155 |  |
| 179 | 扶梯 | 梯级 | 个 | 1500 |  |
| 180 | 扶梯 | 回转链（23节） | 条 | 450 |  |
| 181 | 扶梯 | 多楔带 | 条 | 1550 |  |
| 182 | 扶梯 | 主机驱动链条 | 条 | 1980 |  |
| 183 | 扶梯 | 扶手带测速开关 | 个 | 168 |  |
| 184 | 扶梯 | 上下机舱盖板开关 | 个 | 120 |  |
| 185 | 扶梯 | 运行接触器 | 个 | 580 |  |
| 186 | 扶梯 | 抱闸接触器 | 个 | 280 |  |
| 187 | 扶梯 | 急停开关 | 个 | 55 |  |
| 普通配件金额合计（元）： | 192787 |  |

# 法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任           （职务名称）职务，是                       （供应商名称）的法定代表人。

# 特此证明。

# （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

# 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：福建中医药大学附属人民医院

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_______（供应商法定代表人姓名）特授权                       （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

供应商公章：